REPORTE GENERAL DE ACTIVIDADES ISLA VI PUERTO WILCHES

“PUESTA EN MARCHA Y COMUNICACIÓN DE SCADA EQUIPO WIS 150 HP IM”

ELABORADO POR: JUAN PABLO VELANDIA SUÁREZ

CARGO: INGENIERO DE AUTOMATIZACIÓN

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2022

| PRESENTADO A | Jairo Mosquera |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REALIZÓ : | Juan Pablo Velandia |  |  |
| CAMPO | Peñas Blancas | CONTRATO | - |
| Fecha inicio | 21-06-2022 | ODS | No aplica |
| ASUNTO |  |  |  |

Antecedentes:

Se suministra un equipo para inyección de agua tipo WIS a finales del año 2020, se procedio a realizar el alistamiento y condicionamiento para el arranque de una bomba de superficie en ISLA VI Puerto Wilches.

Actividades realizadas:

21 de Junio 2022

- Desplazamiento Bogotá DC a Barranca.

- Revisión de Equipo WIS de 50 HP en deshidratadora Barranca.

- Realizó el backUp de Aplicación y VSD.

- Diagnóstico de VSD quemado por un salto en el bus dc hacia el VSD.

22 de Junio 2022

- Se Cargó la aplicación en el github con el nombre de ‘wis barranca 6 pulsos’

- Se validaron las OPAS

- Se Evidenció que no funcionó correctamente por la comunicación con el VSD, debido a que es diferente (ver consideraciones).

- Se procedió a validar configuración datos placa del motor

23 de Junio 2022

- Se validaron los comandos básicos de operación de la aplicación al VSD (arranque, parada, reset y cambio de referencia), mostrando diferentes mensajes, ‘Arranque Exitoso’ , sin hacer la acción , y ‘cambio de referencia exitoso’ posteriormente ‘cambio de referencia fallido’ , varias veces sin realizar la acción.

- Se tomo la decisión de dejar la aplicación vieja y ajustar las entradas digitales para adquisión de arranque por botonera.

- Actualización de la imagen del controlador.

- Se adicionó el scada con el modbus rtu 485 de Wis_Apiay_6P_IM e integrarla a la aplicación vieja que estaba en el equipo.

- Se adición la lógica e interfaz grafica de filtro de armónicos.

24 de Junio de 2022

Nota 1:

El funcionamiento del Scada por 485 no fue valido debido a la configuración de los puertos de salida seriales del SWC, a la fecha el SWC PRO Black los puertos seriales funcionan como maestros, por ende al no ser configurados esclavos no fue posible comunicar el scada de esta forma, a continuación se anexa la evidencia de las pruebas realizadas.

Consideraciones:

- La aplicación suministrada en el git, es diferente a la aplicación tomada en el equipo de ISLA VI, debido a que es un equipo de 100 HP, esta comunicación los datalinks están compuestos por dos valores, que posteriormente se integran a una función para adquirir el valor deseado de lectura.

- Validar en cable USB a USB para cargar imagen, tiene que tener un cable co

- Se evidenció lentitud en la lectura de lectura y escritura hacia el Cubloc por comunicación rs-232.

- Se evidenció en la aplicación un problema de NO realizar el arranque cuando se presiona el botón, este problema radica por el almacenamiento del buffer del bloque de comunicación con el VSD