REPORTE GENERAL DE ACTIVIDADES AZOR 2

“PUESTA EN MARCHA Y COMUNICACIÓN DE SCADA EQUIPO DE 300 KVA Frontera”

ELABORADO POR: JUAN PABLO VELANDIA SUÁREZ

CARGO: INGENIERO DE AUTOMATIZACIÓN

FECHA: 19 DE JULIO DE 2022

| PRESENTADO A | Jairo Mosquera |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REALIZÓ : | Juan Pablo Velandia |  |  |
| CAMPO | Peñas Blancas | CONTRATO | - |
| Fecha inicio | 14-07-2022 | ODS | No aplica |
| ASUNTO | Puesta en marcha y comunicación de scada equipo de 300 kva frontera |  |  |

Antecedentes:

Se suministra un equipo CILA 2S 4G para campo Azor 2 Arrendajo, para la empresa de frontera, con una configuración PMM, reacondicionado para arrancar un equipo ESP.

Actividades realizadas:

14 de Julio

- Viaje Bogotá Yopal

- Permisos para ingresar a Azor 2

- Gestión y permisos para dormitorio y comedores

15 de Julio

- Precomisionamiento del equipo

- Cambio de la Prosoft MCM[USB Serial] a MVS[Ethernet]

- Configuración Inicial

- Permisos de Trabajo

16 de Julio

- Configuración y carga de la aplicación

- Pruebas de Comisionamiento equipo

Entradas Digitales

| IN | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 | N/C | Stop ESD |
| 1 | N/C | Puerta Abierta #1 |
| 2 | N/O | Confirmación Byppas |
| 3 | N/O | Reserva |
| 4 | N/C | Alarma DPS |
| 5 | N/C | Sobre-temperatura filtro Armónico |
| 6 | N/C | Sobre-temperatura filtro seno |
| 7 | N/C | Status Baterías UPS |

Salidas Digitales

| OUT | Descripción |
| --- | --- |
| 0 | Contactor Byppas |
| 1 | Disparo Interruptor principal |
| 2 | Falla general |
| 3 | Disponible |
| 4 | Disponible |
| 5 | Disponible |
| 6 | Disponible |
| 7 | Disponible |

- Pruebas en Vacio

17 de Julio

- Integración de Scada mediante Ethernet IP y validación de registros de lectura.

- Cambio en la dirección del CILA en segmento de la Red 10.12.6.X

- Cambio del .mer en la pantalla para la dirección IP del PLC

| Componente | Dirección IP |
| --- | --- |
| PLC | 10.12.6.5 |
| VSD | 10.12.6.7 |
| HMI | 10.12.6.6 |
| PQM | 10.12.6.8 |

- Mascara de Red 255.255.255.240 y Gateway 10.12.6.1

18 de Julio

- Integración de sensor de Fondo con los registros.

- Adición de Registros de la Prosoft para adición del sensor de fondo.

- Validación de Datos de sensor de fondo con Scada Frontera

Figura 1 Datos del sensor de Fondo integrados en el de Novomet

Figura 2 Configuración del primer segmento

Figura 3 Configuración del segundo segmento.

19 de julio

- Validación y configuración de PQM

- Cargar Firmware al panel view, por problemas de comunicación con el PQM.

- Normalizar comunicación con el PQM

20 de Julio

- Cambio de CT por falla #13 [Falla a tierra del VSD]

- Arranque de Equipo Frontera 300KVA Azor2

- Monitoreo de Equipo en las primeras horas

Consideraciones:

- Tener el procedimiento de los dos tecnologías del modulo de Prosoft para la integración del sensor de fondo 485 y Scada, en caso tal, de que la configuración del PLC cambie.

- No se Liberó el equipo con la comunicación del sensor de fondo, se conexiono al módulo de 485 de Rockwell mostrado en la siguiente imagen y a las bornas TB9 [blue y orange para el sensor de fondo], se dejó conexionado el Scada a borna.

Figura 4 Modulo Rockwell Conversor 232 a 485

- Para cambiar la IP en el PQM es necesario de cambiar los bloques de comunicación en la rutina CalidadEnergia subrutina PowerMonitor en mensaje de control ‘MSJ_Leer_Metering_Results_PM5K’ y ‘MSJ_Leer_Power_PM5K’

- Importante seleccionar el path de comunicación con el PQM

Figura 5 Selección del Path de comunicación con PQM

- Cambio en el bit de estatus de comunicación con el PQM ‘PM5K_Status_Comm’

Figura 6 Segmento de Rutina para dejar datos en cero del PQM

Figura 7 Run 2 Movimiento de Variables PQM a variables de HMI