| CAMPO | Frontera Energy | PRESENTADO A | Diego Armando Ramirez |
| --- | --- | --- | --- |
| CLUSTER | Bloque Arrendajo | REALIZÓ: | Miguel Laverde/ Juan Velandia |
| POZO | AZOR-2 | CONTRATO | C1261 C1263 |
| Fecha inicio | 15-07-2022 | ODS | N/A |
| ASUNTO | Documento de parametrización del CILA2S. |  |  |

- EQUIPOS INTERVENIDOS

| EQUIPO INTERVENIDO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | SERIAL SKID | POTENCIA KVA | Pozo |
| Arrendajo | SLA-SK-320-PRE-158 | 320 | AZOR-2 |
| SUT | OTMV3/ 08060115 | 460 | SUNTEC |
| VSD | 39257752 | Amp-415 |  |
| APLICACION | ESP-PMM-PF755. |  |  |

| DATOS EQUIPO DE FONDO EN FONDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/N MOTOR |  | P/N |  | HP | 370 | AMP | 43.4 | VOLTIOS | 4320 |

# Antecedentes:

Este reporte hace referencia a labores realizadas y correspondientes al Pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de los equipos suministrados a Frontera Energy.

# Tabla de parámetros operativos de variador:

| Variable | Setting | Unidades | Acción | Delay | Unidades | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobre carga | 43/376 | A | Falla | 2 | Seg | 100%motor |
| Baja carga | 15/131 | A | Falla | 1500 | Seg | 20%motor |
| Sobre Voltaje | 530 | V | Falla | 10 | ms |  |
| Alto BUS DC | 780 | V | Falla | 10 | ms | Deshabilitada |
| Presión de entrada a la bomba (LL) | 100 | Psi | Disparo | 10 | Seg |  |
| Presión de entrada a la bomba (L) | 200 | Psi | Alarma | 10 | Seg |  |
| Presión de descarga (HH) | 4000 | PSI | Disparo | 1 | Seg | Deshabilitada |
| Presión de descarga (LL) | 1200 | PSI | Disparo | 2 | Seg | Deshabilitada |
| Temperatura de descarga | - | - | - | - | Seg | Deshabilitada |
| Temperatura de entrada (HH) | 280 | ºF | Disparo | 5 | Seg | Deshabilitada |
| Temperatura de entrada (H) | 260 | ºF | Alarma | 10 | Seg | Deshabilitada |
| Temperatura de entrada (HH) | - | - | - | - | Seg | Deshabilitada |
| Temperatura de entrada (H) | - | - | - | - | Seg | Deshabilitada |
| Temperatura de motor (HH) | 340 | ºF | Disparo | 5 | Seg |  |
| Temperatura de motor (H) | 300 | ºF | Alarma | 10 | Seg |  |
| Vibración de motor (HH) | 2,5 | G | Disparo | 5 | Seg | Deshabilitada |
| Vibración de motor (H) | 2 | G | Alarma | 10 | Seg | Deshabilitada |
| Corriente de fuga | - | - | - | - | Seg | Deshabilitada |
| Nivel de fluido | - | - | - | - | Seg | Deshabilitada |
| Presión en cabeza de pozo (HH) | 150 | Psi | Disparo | 2 | Seg | Deshabilitada |
| Presión en cabeza de pozo (H) | 140 | Psi | Alarma | - | Seg | Deshabilitada |
| Temp en cabeza de pozo (HH) | - | ºF | - | - | Seg | Deshabilitada |
| Temperatura de filtros | - | - | - | - | mSeg | N/A |
| Frecuencia Max | 140 | Hz | - | - | Seg |  |
| Frecuencia mínima | 0 | Hz | - | - | Seg |  |
| Frecuencia base | 120 | Hz | - | - | Seg |  |
| Rampa de aceleración | 30 | Seg | - | - | Seg |  |
| Rampa de desaceleración | 30 | Seg | - | - | Seg |  |
| % de torque | 20 | - | - | - | Seg |  |
| Tiempo muestreo de la data | 40 |  |  |  | Seg |  |
| Rampa escalonada |  |  |  |  |  | Deshabilitada |
| Re-arranque |  |  |  |  |  | Deshabilitada |

Entradas digitales

| IN | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 | N/C | Stop ESD |
| 1 | N/C | Puerta Abierta #1 |
| 2 | N/O | Confirmación Byppas |
| 3 | N/O | Reserva |
| 4 | N/C | Alarma DPS |
| 5 | N/C | Sobre-temperatura filtro Armónico |
| 6 | N/C | Sobre-temperatura filtro seno |
| 7 | N/C | Status Baterías UPS |

Salidas digitales SWC

| OUT | Descripción |
| --- | --- |
| 0 | Contactor Byppas |
| 1 | Disparo Interruptor principal |
| 2 | Falla general |
| 3 | Disponible |
| 4 | Disponible |
| 5 | Disponible |
| 6 | Disponible |
| 7 | Disponible |

Entradas analógicas SWC

| IN | Descripción | Rango |
| --- | --- | --- |
| 0 | Presión de THP | - 200 |
| 1 | Presión de Casing |  |
| 2 | Disponible |  |
| 3 | Disponible |  |
| 4 | Disponible |  |
| 5 | Disponible |  |
| 6 | Disponible |  |
| 7 | Disponible |  |

Salidas analógicas SWC

| OUT | Descripción | Rango |
| --- | --- | --- |
| 0 | Disponible |  |
| 1 | Disponible |  |

Comunicación RTU

SCADA:

| ID | Velocidad | Puerto | Protocolo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9600 | Prosof-COM-2(P2-APP) | 485 | Slave |

Sensor de fondo:

| ID | Velocidad | Puerto | Protocolo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9600 | Prosof-COM-1(P1-APP) | 485 | Master |

Se adjunta mapa Modbus a este reporte.

SETTINGS del variador para soportar micro cortes de 500ms:

NOTA:

Mediante este grupo de parámetros el variador CILA2S, garantiza el funcionamiento continuo, cuando se presenten oscilaciones del suministro eléctrico no mayores a 500ms (micro cortes) y con un porcentaje de la carga del 70%.

Parámetros internos del variador, para micro-corte.

| Parámetro | Descripción | Rango |
| --- | --- | --- |
| 271 | PWR LOSS MODE A | Continue (2) |
| 272 | PWR LOSS MODE A level | 500 Vdc |
| 273 | PWR LOSS MODE A Time | 5 Seg |
| 274 | PWR LOSS MODE B | Coast (0) |
| 275 | PWR LOSS MODE B level | 500 Vdc |
| 276 | PWR LOSS MODE B Time | 5 Seg |
| 70 | FlyingStart Mode | CounterEMF(1) |

Re-arranques:

- El equipo CILA2S tiene la autonomía para re-arrancar después de una perdida de tensión. Sin ingresar ninguna parametrización y tampoco una habilitación en la interface.

- De igual manera se brinda la opción de generar un re-arranque cuando se presenten falla asociadas con el proceso y numero de intentos.

  - Sobre carga.

  - Baja carga.

  - Alta temperatura de motor.

  - Vibración.

NOTA: el personal de producción determinara la activación de estas opciones según el comportamiento del pozo.